| Обозначение | Наименование | Примечание (стр.) |
| --- | --- | --- |
| А | 1 | 2 |
| 45/01-12.13.С. | Содержание |  |
| 45/01-12.13.ИД. | I. Исходные данные: |  |
|  | 1.1. Техническое задание от 26,12,2013г. на разработку проекта границ земельных участков предназначенных для строительства и размещения линейного объекта: «Газоснабжение с.Репище, д.Длинная (2-я оч.) Никольского сельсовета Щигровского района Курской области» |  |
|  | 1.2. Постановление Администрации Никольского сельсовета Щигровского района Курской области №11 от 16,05,2014г. о разработке проекта планировки и проекта межевания в его составе для установления границ земельных участков предназначенных для строительства и размещения линейного объекта: «Газоснабжение с.Репище, д.Длинная (2-я оч.) Никольского сельсовета Щигровского района Курской области» |  |
|  | 1.3. Акт выбора земельного участка (площади трассы) для строительства, согласования намеченных проектных решений, технических условий на присоединение к источникам снабжения, инженерным сетям и коммуникациям объекта от 19,11,2012г. |  |
|  | 1.4. Постановление Администрации Щигровского района Курской области №477 от 19,11,2012г. «О предварительном согласовании места размещения объекта» |  |
| 45/01-12.13.ПЗ. | II. Пояснительная записка. |  |
| 45/01-12.13 | III. Чертежи. |  |
| лист 1 | Схема использования территории под стр-во газопровода высокого давления. Ситуационная схема расположения линейного объекта М 1:10000. |  |
| лист 2 | Схема использования территории под строительство газопровода низкого давления от ШРП №1 (ПК01...ПК01+71,50; ПК02...ПК22+5,00; ПК03...ПК13+81,50) М 1:1000 с указанием красных линий |  |
| лист 3 | Схема использования территории под строительство газопровода низкого давления от ШРП №1 (ПК01+71,50...ПК71+13,50) М 1:1000 с указанием красных линий |  |
| лист 4 | Схема использования территории под строительство газопровода низкого давления от ШРП №1 (ПК71+13,50...ПК91+56,00.) М 1:1000 с указанием красных линий |  |
| лист 5 | Схема использования территории под строительство газопровода низкого давления от ШРП №1 (ПК22+5,00...ПК62+23,50; ПК04...ПК14+37,50) М 1:1000 с указанием красных линий |  |
| лист 6 | Схема использования территории под строительство газопровода низкого давления от ШРП №1 (ПК62+23,50...ПК72+77.50; ПК14+37,50...ПК44+37,00) М 1:1000 с указанием красных линий |  |
| лист 7 | Схема использования территории под строительство газопровода низкого давления от ШРП №2 (ПК05...ПК25+44,50) М 1:1000 с указанием красных линий |  |
| лист 8 | Схема инженерной подготовки территории |  |

II. Пояснительная записка

1. Материалы по обследованию

1.1. Исходно-разрешительная документация.

Проект планировки территории и проект межевания в его составе для установления границ земельных участков предназначенных для строительства и размещения линейного объекта:

«Газоснабжение с.Репище, д.Длинная (2-я оч. стр-ва) Никольского сельсовета Щигровского района Курской области» выполнен  на основании:

- Постановления Администрации Никольского сельсовета Щигровского района Курской области №11 от 16,05,2014г.

- Федерального закона №191-ФЗ от 29 декабря 2004г. «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» с дополнениями, ст. 41-46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закона Курской области «О градостроительной деятельности в Курской области» №76-ЗКО от 31.10.2006 г.;

- Закона Курской области «О внесении изменений и дополнений в закон Курской области «О градостроительной деятельности в Курской области»» №25-ЭКО от 13,03,2012г.

- Технического задания на разработку Проекта планировки территории и проекта межевания в его составе для установления границ земельных участков предназначенных для строительства и размещения линейного объекта: «Газоснабжение с.Репище, д.Длинная (2-я оч. стр-ва) Никольского сельсовета Щигровского района Курской области»

- Схемы территориального планирования Щигровского района Курской области;

- Материалов кадастрового деления территории, а также материалов по собственникам участков в электронном и бумажном виде на территорию в границах которой осуществляется подготовка документации по планировке территории;

и в соответствии с требованиями действующего законодательства:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г,

- Федеральный закон №191-ФЗ от 29.12.2004 г. «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»,

- Земельный кодекс РФ,

- ФЗ «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.02.02;

- ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.02;

- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»   №131-ФЗ от 06.10.03;

- СП 42.13330.2011г. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- методические рекомендации по порядку разработки, согласования, экспертизе и утверждению градостроительной документации муниципальных образований; Фонд «Институт экономики города» (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации);

- СанПиН 2.2.2.1/2.0.1.1.1200-03;

- другие нормативно-правовые федеральные, региональные  и муниципальные правовые акты.

2.. Обоснование положений по размещению линейного объекта.

Проектом предусматривается использование газа всеми категориями потребителей. Для расчетов принята усредненная характеристика газа, используемого на территории Курской области.

Удельный вес газа                -  0,676 кгс/м3.

Теплотворная способность        -  33418 кДж/м3.

Система распределения газа запроектирована двухступенчатая с подачей газа по газопроводам  высокого II категории (Г-3) и низкого давления (Г-1).

Точкой подключения служит существующий подземный газопровод высокого давления II категории ПЭ80 ф110х10, проложенный вдоль а/дороги «Никольское – Б.Змеинец»

Проектом предусматривается установка шкафного газорегуляторного пункта (ШРП №1 типа ГРПШ-04-2У1) и замена существующего ГРПШ-6 на ГРПШ-10 (ШРП №2).

Прокладка газопроводов запроектирована с применением стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 (сортамент) В.Ст2сп2, изготовленных из качественной углеродистой стали по ГОСТ 1050-88* и водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* на подводках к шкафам и в месте врезки, и полиэтиленовых труб ПЭ80 ГОСТ Р 50838-95* для подземной прокладки газопроводов.

Диаметры газопроводов приняты согласно гидравлического расчета.

Прокладка газопроводов предусматривается подземная. Минимальная глубина заложения газопровода принята 1,0м. до верха трубы.

Общая протяженность трассы проектируемых поземных газопроводов - 4062,0м. а именно:

- протяженность газопроводов высокого давления – 850,0м.

- протяженность распределительных газопроводов низкого давления – 2719,0м.

- протяженность газопроводов-вводов к жилым домам – 493,0м.

Документация разработана в соответствии с действующими нормами, правилами, стандартами и учитывает требования Федерального закона №116-ФЗ от 21.07.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и подлежит экспертизе промышленной безопасности. Отклонения от проектной документации в процессе строительства подлежат оформлению согласно требований п.3.1.3 ПБ 12-529-03 «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления».

Район строительства – освоенный. Рельеф по трассе газопровода полого-волнистый, отметки поверхности земли колеблются от 187,50 в пойме ручья до 207,85м. на склонах.

2.2. Обоснование размещения линейного объекта.

Климатические и инженерно-геологические характеристики

района строительства

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» Курская  область находится в климатическом районе II В.

Климатические показатели:

Температура  воздуха  наиболее  холодной  пятидневки - -260С

Продолжительность  периода  со  среднесуточной  температурой  менее  00С - 132 сут.

Средняя  максимальная  температура   наиболее  теплого  месяца - +240С

Количество  осадков  за  год – 587м.

Преобладающее  направление  ветра (декабрь-февраль) – «ЮЗ»

Преобладающее  направление  ветра (июнь-август) – «СВ»

Согласно инженерно-геологическим изысканиям в местах прокладки газопроводов выделяется

6 инженерно-геологических элемента (ИГЭ):

ИГЭ-1 : Почвенно-растительный слой. представленный суглинком темно-серым, гуммусированным, мощностью 0,8-1,0м.;

ИГЭ-2 : Суглинок черный, слабозаторфованный, мягко-текучепластичный, мощностью 2,9м.;

ИГЭ-3 : Суглинок зеленовато-серый, мягколастичный, мощностью 0,7м.;

ИГЭ-4 : Суглинок желто-бурый, с карбонатовыми прожилками, твердый, просадочный, мощностью 0,8-3,1м.;

ИГЭ-5: Суглинок желто-бурый, бурый, полутвердый, непросадочный, мощностью 1,0-3,2м.

ИГЭ-6: Песок желтый, желто-серый, средней крупности, вскрытой мощностью 0,4-2,1м.

Грунтовые воды по трассе газопровода встречены в пойме ручья и на бортах на глубине 1,1-3,6м. на абсолютных отметках 187,90-188,00м. Весной, во время половодья, пойма ручья затапливается паводковыми водами, и грунтовые воды будут достигать поверхности земли.

Нормативная глубина промерзания составляет 120см.

Трасса газопровода проходит по землям Администрации Никольского сельсовета Щигровского района Курской области.

Общая площадь земельных участков, предоставленных для размещения линейного объекта составляет 3,408 Га

Распределение земель, отчуждаемых для строительства  проектируемого объекта

во  временное  пользование

| Наименование землепользователей и землевладельцев | Категория газопровода | Обозначение на схеме использования территории | Площадь отчуждаемых земель по категориям (м2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Общая площадь отчуждаемых земель | Наименование Населенных пунктов |
| Администрация Никольского сельсовета Щигровского района Курской области | Г-3 | т.№1 - т.№2 | 8040,0 | - | 8040,0 | с.Репище |
|  | ГРПШ | т.№2 - т.№3 | 522,0 | - | 522,0 | с.Репище |
|  | Г-1 | т.№3 - т.№4; т.№3 - т.№7; | 9435,0 2485,0 | - | 9435,0 2485,0 | с.Репище |
|  | Г-1 Переход методом ННБ | т.№7 – т.№8 | 483,0 | - | 483,0 | с.Репище |
|  | Г-1 | т.№8 - т.№11; т.№5 - т.№6; т.№9 - т.№10; т.№12 - т.№13; | 4485,0 1815,0 4370,0 2445,0 | - | 4485,0 1815,0 4370,0 2445,0 | д.Длинная |
| Итого: |  |  | 34080,0 | - | 34080,0 |  |

2.3. Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности, по предупреждению аварий и

локализации их последствий на опасном производственном объекте

Проект выполнен с соблюдением всех требований нормативных документов обеспечивающих промышленную безопасность, в том числе требований Федерального закона №116-ФЗ от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов» №3968, от 28.11.2002г., что является гарантией безопасности эксплуатации опасного производственного объекта, предупреждения аварий, случаев травматизма, обеспечения локализации последствий аварии.

Промышленная безопасность, предупреждение аварий в рабочем проекте обеспечены следующими мероприятиями:

- в ГРПШ предусмотрены предохранительно-сбросные и предохранительно-запорные клапаны, обеспечивающие сброс газа и прекращение подачи газа при недопустимых отклонениях от установленного проектом рабочего давления газа после регулятора;

- запорная арматура предусмотрена для газовой среды, герметичность затвора соответствует классу С по ГОСТ 9544-93;

- для защиты участков стального подземного газопровода от почвенной коррозии предусмотрена изоляция «весьма усиленная» и засыпка траншеи строительным  песком;

- молниезащита и заземление.

Локализация и ликвидации аварийных ситуаций на данном объекте осуществляется выездными бригадами диспетчерской службы (АДС), с круглосуточной работой, включая выходные и праздничные дни.

Для локализации последствий аварий перед ГРПШ предусмотрены отключающие устройства.  При извещении о взрыве, пожаре аварийная бригада должна выехать в течение 5 минут.

Аварийная бригада должна выезжать на специальной машине, оборудованной радиостанцией, сиреной, проблесковым маячком и укомплектованной инструментом, материалами, приборами контроля, оснасткой и приспособлениями для своевременной локализации аварийных ситуаций. При выезде по заявке для ликвидации аварий на наружных газопроводах бригада АДС должна иметь исполнительно-техническую документацию или планшеты (маршрутные карты).

Сварные стыки и участки труб полиэтиленовых газопроводов, имеющих дефекты и повреждения, должны вырезаться и заменяться врезкой катушек с применением муфт с закладными нагревателями. Допускается сварка встык при 100%-ном контроле ультразвуковым методом. Узлы неразъемных соединений и соединительные детали, не обеспечивающие герметичность, должны вырезаться и заменяться новыми. Допускается ремонтировать точечные повреждения полиэтиленовых газопроводов при помощи специальных полумуфт с закладными нагревателями.

Работы по окончательному устранению утечек газа могут передаваться эксплуатационными службами после того, как АДС будут приняты меры по локализации аварии и временному устранению утечки газа.

2.4.  Мероприятия  по  обеспечению  пожарной  безопасности.

Проектируемый объект является взрывопожароопасным.

Объект не подлежит постоянному обслуживанию персоналом газовой службы, или какими-либо другими службами, нахождение на объекте людей не предусматривается.

К решениям по обеспечению взрывопожаробезопасности относятся:

- отсечение опасного участка перекрытием кранов на газопроводе;

- перекрытие выходных задвижек;

- обеспечение технологического надзора за качеством ремонта газопровода;

- создание систем взаимооповещения организаций и предприятий, выполняющих земляные работы в зоне газопровода и владельцев газопровода, это позволит снизить возможность непреднамеренных повреждений;

- обеспечение безопасной эксплуатации газопровода, укомплектование материально - техническими средствами аварийно - восстановительных бригад, знание личного состава своих обязанностей;

- осуществление планового контроля коррозии;

- осуществление комплексных обследований защищенности газопровода в местах пересечения с другими коммуникациями;

-  составление планов капитального ремонта изоляционного покрытия газопровода;

-  наличия графика проверки и при необходимости ремонта мест выхода подземного участка газопровода на границе «земля - воздух»;

- наличие на запорной арматуре указателя положения «открыто - закрыто»;

- осуществление не реже 1 раза в 3 месяца обхода участка газопровода с выявлением возможной утечки газа.

Ближайшая пожарная часть расположена в г.Щигры, пожарные водоемы - пруд в д.Длинная..

Молниезащита площадки ГРПШ со сбросными и продувочными свечами выполнена в соответствии СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» и РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

Проектом предусматриваются мероприятия от утечки горюче-смазочных материалов на строительной площадке. Площадка ГРШП ограждается.

- 2.5. Охранная зона газопровода

- Согласно постановлению Правительства Р.Ф. от 20 ноября 2000 №878 по п.7 «Правил охраны газораспределительных сетей» необходимо устанавливать следующие охранные зоны:

а). Вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб, при использовании алюминиевого провода для обозначения трассы газопровода, в виде территории, огражденной условными линиями, проходящими на расстоянии 3,0м. от газопровода со стороны провода и 2,0м. - с противоположной стороны.

б). Для стальных газопроводов устанавливается в виде территории ограниченной условными линиями  на расстоянии 2,0 метра с каждой стороны газопровода;

в). При прохождении газопровода по древесно-кустарниковой растительности представлена в  виде просек шириной 6,0м., по 3,0м. с каждой стороны газопровода.

г). Вокруг отдельно стоящих ГРП в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10м. от границ этих объектов.

Работы по окончательному устранению утечек газа могут передаваться эксплуатационными службами после того, как АДС будут приняты меры по локализации аварии и временному устранению утечки газа.

«ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА ВЫПОЛНЕНА НА ОСНОВАНИИ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ, НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ С УЧЕТОМ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ ВНОВЬ ВЫЯВЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ГРАНИЦ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ»

Главный инженер проекта                                    С.А.Шишкин